ББК: Л1.27-()82.03я73

О 504 УДК: 621 .111 52.018.43(075.8)

Рецензенты  докт. техн. наук проф. В.А. Строев,

докт. техн. наук проф. Ю.Г. Шакарян Редактор докт. техн. наук проф. В.П. Морозкин

Окин А.А.

0504    Противоаварийная  автоматика  энергосистем.   —  М.: Издательство МЭИ, 1995.   — 212 с. 18ВЫ 5-7046-0105-7

Рассматриваются проблемы противоаварийного управления современными электроэнергетическими системами. Изложены принципы получения, передачи, переработки информации в системах оперативного и противоаварийного управления.

Приведены алгоритмы и схемы основных устройств противоаварийной автоматики.

Для студентов электроэнергетических специальностей вузов, факультетов повышения квалификации специалистов, инженерно-технических работников проектных и научно-исследовательских организаций, энергосистем и ОДУ.

2202080000 — 006
О	-Безобъявл.                                         ББК:31.27-082.03я73

097(02) — 95

15ВЫ 5-7046-0105-7	©  Окин А.А., 1995

1ГХ

ВВЕДЕНИЕ

Высокие темпы трансформации структуры Единой электроэнергетической системы, усложнение условий эксплуатации энергосистем, наличие крупных атомных электростанций с базисным режимом работы и ухудшенными динамическими характеристиками, трудности учета многообразия режимов электростанций и другие причины привели к тому, что управление режимами энергосистем значительно усложнилось. В этих условиях обеспечение параллельной работы энергосистем и одновременное выполнение заданных нормативов статической и динамической устойчивости предъявляют повышенные требования как к принципам и точности управления нормальными, аварийными и послеаварийными режимами энергосистем, так и к аппаратной реализации устройств противоаварийной автоматики, а также их эксплуатации в действующих энергосистемах.

В современных энергосистемах (ЭЭС) должна обеспечиваться высокая эффективность противоаварийного управления для различных условий функционирования и с учетом индивидуальных особенностей ЭЭС:

структуры сети ЭЭС, жесткости ее связей с Единой Энергосистемой, возможности реверса потоков мощности по системооб-разующим ЛЭП;

режимных и структурных различий для всех характерных режимов года — зимнего максимума нагрузки, периода паводка ГЭС, летнего минимума нагрузки;

специфики нетиповых ремонтных схем или нерасчетных режимов при выборе режимных параметров настройки противоаварийной автоматики (ПА).

Широкий спектр учитываемых факторов свидетельствует о многообразии требований, предъявляемых к устройствам ПА, алгоритмам их функционирования.

Поэтому анализ режимов и устойчивости энергосистем представляет собой неотъемлемую часть работы по созданию систем ПА, которые по структуре исполнения являются иерархически-

ми. Системы ПА должны оказывать дозированные воздействия на ЭЭС, чтобы обеспечивать локализацию и ликвидацию аварийных режимов, а также минимизировать ущербы от аварий.

В учебном пособии собраны и систематизированы материалы, необходимые для изучения структуры, алгоритмов функционирования и построения систем ПА, а также квалифицированного выполнения расчетов и проектирования систем противо-аварийного управления. Содержание книги соответствует учебным программам энергетических вузов по специальности 2104 «Автоматическое управление электроэнергетическими системами», а также соответствующих курсов институтов повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минтопэнерго РФ.

Глава  первая

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ АВТОМАТИКИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАРУШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

1.1. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ

В целях предотвращения возникновения и развития аварий в энергосистемах, их локализации и ликвидации путем выявления опасных аварийных возмущений или недопустимых отклонений параметров электрического режима и осуществления противо-аварийного управления применяют ПА.

Различают функциональное и аппаратное структурное построение ПА. В эксплуатации функциональные структурные схемы используются при описании режимных принципов выполнения и действия ПА, составлении инструкций по режимам работы энергообъединений, энергоузлов, межсистемных и внутрисистемных связей. Аппаратные структурные схемы необходимы для составления инструкций по обслуживанию противоаварий-ной автоматики, оперативных заявок на вывод в ремонт ПА или ее частей.

Обобщающее понятие функциональной структуры — система ПА, которая в пределах своего энергоузла, энергорайона, энергообъединения решает все задачи противоаварийного управления и включает ряд подсистем, обеспечивающих:

предотвращение нарушения устойчивости параллельной работы (АПНУ),

ликвидацию асинхронного режима (АЛАР),

ограничение снижения частоты (АОСЧ),

ограничение повышения частоты (АОПЧ),

ограничение снижения напряжения (АОСН),

разгрузку (предотвращение недопустимой перегрузки) оборудования (АРО)

Подсистемы ПА, функционируя совместно, взаимно дополняют и резервируют друг друга и образуют, таким образом, эшелонированную систему ПА, обеспечивающую требуемый уровень живучести энергосистемы.

5

На подсистему АПНУ, представляющую собой первый эшелон этой системы, возлагается задача обеспечения устойчивости энергосистемы. Если по каким-либо причинам нарушение устойчивости все же произойдет, то подсистема АЛ АР должна обеспечить прекращение асинхронного режима путем ресинхронизации или деления электрической сети.

Задача предотвращения недопустимых отклонений частоты, вызываемых аварийными возмущениями или разделениями энергосистемы на несинхронные части (включая и деления от действия подсистемы АЛАР), возлагается на подсистемы АОСЧ и АОПЧ. Подсистема АОСЧ при снижениях частоты осуществляет автоматический частотный пуск и загрузку генераторов электростанции, а также частотную разгрузку энергосистемы посредством отключения части нагрузки потребителей. Подсистема АОПЧ воздействует на отключение гидрогенераторов и разгрузку энергоблоков тепловых электростанций при опасных повышениях частоты. В наиболее тяжелых случаях при каскадных авариях или особо крупных небалансах мощности и при неэффективности действия подсистем АОСЧ и АОПЧ на поддержание частоты в допустимых для работы тепловых и атомных электростанций пределах осуществляется выделение этих электростанций или части энергоблоков на питание местной нагрузки или нагрузки собственных нужд.

Подсистема АРО предназначена для защиты оборудования от повреждений, вызываемых перегрузкой по току. В то же время должны исключаться излишние действия этой подсистемы, так как они могут привести к каскадному развитию аварии в энергосистеме вследствие перегрузки других элементов электрической сети и нарушения устойчивости. Подсистема АОСН предназначена для предотвращения нарушения устойчивости нагрузки и расстройства технологических процессов собственных нужд электростанций при аварийных возмущениях, сопровождающихся снижением напряжения.

Иногда в состав системы ПА включают подсистему ограничения повышения напряжения (подсистему АОПН), необходимую для защиты оборудования электростанций и подстанций. Правомерность включения этих устройств в состав ПА спорна; скорее,

6

их следует рассматривать как составную часть штатного комплекса защит линий, генераторов и пр.

Любая подсистема ПА представляет собой некоторый набор автоматик, которые могут объединяться в определенные виды. Каждая автоматика решает законченную задачу противоаварий-иого управления, включающую следующие операции:

фиксация аварийного возмущения или нарушения контролируемыми параметрами электрического режима заданных ограничений;

запоминание предаварийного состояния энергосистемы: схемы и текущего режима в момент фиксации возмущения или нарушения параметрами режима шданных ограничений;

оценка степени тяжести аварийного возмущения и необходимости осущест-нления управляющих воздействий для зафиксированного предаварийного состояния энергосистемы;

выбор видов, объемов и мест реализации управляющих воздействий;

реализация управляющих воздействий.

У конкретной автоматики некоторые из перечисленных функций могут отсутствовать вообще (например, запоминание доава-рийного режима, выбор объема управляющих воздействий и др.). Часть отсутствующих функций может восполняться дейст-ииями оперативного персонала (фиксация предаварийной схемы энергосистемы, выбор мест реализации воздействий).

Автоматика — наименьшая единица функциональной структуры (рис. 1.1). С точки зрения аппаратной реализации автоматика включает некоторую совокупность устройств. Устройство — наименьшая единица аппаратной структуры ПА.

Автоматики могут объединяться в комплексы. Цель создания комплексов — удешевление ПА и повышение ее надежности путем более эффективного использования аппаратуры (каналов передачи доаварийной информации, аварийных сигналов и исполнительных команд; логико-вычислительных, пусковых и исполнительных устройств).

Объединение автоматик в
комплексы наиболее характер
но для подсистемы АПНУ в
связи со сложностью реализу
емых ею задач и территори-	рис. ы. Функциональная и

аппаратная структура ПА

альной удаленностью входящих в нее устройств. Комплексы АПНУ, решающие задачу обеспечения устойчивости в некотором энергоузле (энергорайоне), могут целиком или частично входить в состав более обширных комплексов АПНУ.

1.2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И АППАРАТНАЯ СТРУКТУРА ПОДСИСТЕМЫ АПНУ

Подсистема АПНУ включает следующие виды автоматики разгрузки при:

отключении одной или двух линий электропередачи (АРОЛ, АРОДЛ); статической перегрузке электропередачи (АРСП); динамической перегрузке электропередачи (АРДП); близких или затяжных коротких замыканиях (АРКЗ).

Перечисленные виды автоматики являются наиболее распространенными и составляют основную часть подсистемы АПНУ.

Возможно выделение в составе подсистемы АПНУ и других видов автоматики. Например, в последние годы в связи с ростом единичной мощности генераторов и энергетических блоков все более широкое применение находит автоматика разгрузки электропередач при отключении генераторов (АРОГ). Внезапное отключение мощных генераторов или энергоблоков в дефицитной части энергосистем (энергообъединений) может привести к перегрузке и нарушению устойчивости по связям, загруженным в исходном режиме в их сторону.

Для выполнения возложенных задач подсистема АПНУ осуществляет различные управляющие воздействия. На начальных этапах развития автоматика действовала в основном на отключение гидрогенераторов или на деление электрической сети (ДО. В настоящее время АПНУ использует широкий спектр воздействий, включающий:

отключение турбогенераторов (ОГ);

кратковременную   (импульсную)   и  длительную  разгрузки  турбин   (ИРТ,

ДРТ);

отключение части нагрузки потребителей (ОН);

частотный пуск гидрогенераторов (ЧП) и перевод их из режима синхронного компенсатора в активный режим;

загрузку гидро- и турбогенераторов (ЗГ);

электрическое торможение  ОТ)  агрегатов путем включения нагрузочных

активных сопротивлений. 8

Ввиду меньшей эффективности относительно повышения пределов устойчивости дополнительными считаются:

воздействия на отключение шунтирующих реакторов (ОР); форсировка устройств продольной и поперечной компенсации (ФК); форсировка возбуждения (ФВ) и изменение уставки АРВ по напряжению (ИУН).

Полная структура подсистемы АПНУ и распределение основных и дополнительных управляющих воздействий по видам автоматики показаны на рис. 1.2. Для каждого вида автоматики указаны лишь наиболее часто используемые воздействия. При конкретном выполнении автоматики в эксплуатации в зависимости от возможности осуществления тех или иных управляющих воздействий и их режимных характеристик с целью обеспечения требуемых пределов устойчивости и повышения эффективности воздействий могут привлекаться и другие их виды.

Рассмотрим вопросы структурно-аппаратного построения автоматики предотвращения нарушения устойчивости; при этом для краткости изложения опустим некоторые аппаратные тонкости, не существенные с точки зрения режимных принципов построения АПНУ.

Простейшая автоматика (рис. 1.3 а) включает в себя пусковой орган (ПО), высокочастотный телеканал — передатчик и приемник исполнительных команд (ПРД1 — ПРМ1) — и испол-

нительное устройство (ИУ), посредством которого осуществляется требуемое управляющее воздействие (например, на отключение части нагрузки подстанции или части генераторов электростанции). При необходимости передачи исполнительных команд на разные объекты могут быть организованы высокочастотные телеканалы и в других направлениях (передатчик ПРД2, рис. 1.3).

Исполнительное устройство может иметь различные степени сложности. В простейшем случае — это фиксированная релейная схема, выполняющая строго определенное управляющее воздействие (отключение конкретных выключателей, формирование дозированного управляющего импульса, подаваемого на вход системы регулирования турбины, и др.). В более сложном исполнении схема может предусматривать оперативное переключение исполнительных цепей с помощью накладок коммутаторов и др. Наконец, в составе ИУ может быть использована микроЭВМ, автоматически формирующая исполнительные цепи

Рис. 1.3. Структура простейшей автоматики

а — с действием по заданному аварийному возмущению; б — с контролем предшествующего режима и действием по возмущению; в — с фиксацией наложения двух аварийных событий или аварийного возмущения в ремонтной схеме; г — с автоматическим выбором направления воздействия по параметрам предшествующего

режима

10

в зависимости от условий реализации управляющих воздействий на одном или нескольких объектах (электростанциях, подстанциях) .

Описанную автоматику называют «автоматикой по возмущению». При фиксации ПО заданного аварийного возмущения или достижении контролируемым параметром режима заданного значения (уставки) осуществляется без какого-либо дополнительного контроля программное управляющее воздействие заданной интенсивности. Такую структуру имеет, например, автоматика разгрузки при статической перегрузке электропередачи (АРСП).

В отличие от «автоматики по возмущению» автоматика, изображенная на рис. 1.3 б, действует только в строго определенной области режимов. Для этого она снабжена органом контроля предшествующего режима (КПР). Срабатывание автоматики происходит, если значение контролируемого параметра в режиме, предшествующем зафиксированному ПО аварийному возмущению, превышало заданную уставку КПР, т. е. только в том случае, если предаварийный режим был достаточно тяжелым с ;точки зрения устойчивости.

\: Приведенной на рис. 1.3 б структуре могут соответствовать ^различные виды АПНУ. Наиболее распространена автоматика разгрузки при отключении одной из линий электропередачи (АРОЛ). Согласно этой же структурной схеме выполняется и АРОГ. Автоматика разгрузки при КЗ может проводиться по схемам (см. рис. 1.3 а или б).

Автоматика, структурная схема которой показана на рис. 1.3 0, контролирует не только предаварийный режим, но и состояние предаварийной схемы. Контролируемое автоматикой ремонтное или аварийное отключение линии или трансформатора фиксируется пусковым органом П02. Сигнал об изменении схемы передается по высокочастотному телеканалу ПРДЗ — ПРМЗ к месту установки пускового органа П01 и органа КПР, который перестраивается на ремонтную уставку. Если во время существования этой схемы произойдет фиксируемое П01 аварийное возмущение, а предшествующее этому возмущению значение контролируемого параметра режима превысит заданную ремонтную уставку органа КПР, то произойдет срабатывание автоматики — сигнал пройдет через логический элемент И и контакты

11

реле КПР, и будет передан по высокочастотному каналу ПРД1 — ПРМ1 к ИУ.

Описанную структуру имеет автоматика разгрузки при отключении контролируемой линии электропередачи в ремонтной схеме (АРОЛрем). Переход к ремонтной схеме фиксируется при отключении влияющей линии с неуспешным ТАПВ или ее отключении без КЗ с временем, превышающем паузу ТАПВ.

Подобную структуру может иметь автоматика, вводимая в работу в схеме разделения энергосистем или энергообъединений. В результате деления в одной или обеих частях энергосистемы могут создаваться условия устойчивости, сильно отличающиеся от условий устойчивости, имеющих место при параллельной работе. Если такие деления происходят часто по схеме или режиму, то может потребоваться выполнение специальной автоматики. В этом случае П02 фиксирует автоматическое разделение энергосистем на определенных выключателях или аварийное отключение контролируемой одиночной связующей линии электропередачи.

Структурная схема автоматики при одновременном отключении двух линии электропередачи (АРОДЛ) схожа с приведенной на рис. 1.3 в, однако предварительная перестройка уставки КПР не требуется. Автоматика срабатывает при получении сигналов об отключениях линий от П01 и П02 с разновременностью не более заданной на реле времени, входящем в состав логического элемента И.

Автоматика, структурная схема которой показана на рис. 1.3 г, в дополнение к автоматике согласно рис. 1.3 б содержит КПРвь,б, предназначенный для автоматического выбора одного из двух возможных управляющих воздействий, реализуемых на разных объектах. Орган КПРвыб используется тогда, когда необходимо обеспечить определенный приоритет одного из воздействий, например воздействия А. Тогда воздействие Б имеет место только в том случае, если воздействие А в данном режиме не обеспечивает необходимый объем разгрузки или может привести к недопустимой перегрузке близлежащих линий электропередачи. Реле КПРвь,б измеряет суммарную активную мощность электростанции А или переток по контролируемой линии электропередачи в предшествующем срабатыванию автоматики режиме и

12

щранее подготавливает цепи действия автоматики в направле-нинх А или Б.

Орган КПРвь,б, необходимость установки которого не связана I пусковыми факторами и условиями срабатывания автоматики, может присутствовать и в других структурных схемах.

Каждая из приведенных автоматик может быть выполнена многоступенчатой — более тяжелым режимам или возмущениям I оотвстствуют ступени, осуществляющие более интенсивные уп-ринляющие воздействия. Разумеется, приведенные структурные I хемы не исчерпывают все технические решения, а представляют собой лишь наиболее часто применяемые. Элементы, входящие в эти структурные схемы, могут иметь различную степень

• ложности и быть реализованы на разной аппаратуре — релейной, аналоговой, микроЭВМ.

У некоторых видов автоматики (АРОЛ, АРОДЛ, АРОГ) удовлетворительный результат достигается с помощью релейных

• кем. У других видов автоматики (АРСП, АРДП, АРКЗ) на репейной аппаратуре могут быть реализованы лишь простейшие к-хнические решения. Фиксация сложных многопараметриче-1ких пусковых факторов, переход от ступенчатого (дискретного) (нособа фиксации тяжести режимов и возмущений к непрерывному, контроль за скоростями изменения текущих параметров требуют применения средств аналоговой и цифровой техники.

Начальный этап разработки АПНУ любого вида — выбор ее I труктурной схемы. На основе расчетов устойчивости определяется перечень аварийных возмущений, при которых должна дей-»тновать автоматика. Предварительно намечаются места размещения ПО, выявляющих эти возмущения, и ИУ. Прорабатываются варианты организации новых высокочастотных каналов и использования существующих. Предполагаемое структурное решение выдвигает необходимость проведения дополнительных расчетов устойчивости и настройки автоматики, на основе которых в свою очередь будут уточнены требования к структуре автоматики, ее аппаратному построению.

Таким образом организационно процедура разработки автоматики (как при проектировании, так и в эксплуатации) носит итерационный характер последовательного формирования и уточнения требований к настройке АПНУ, ее аппаратной реали-

13

зации и проведения на ЭВМ уточняющих расчетов; только при этом могут быть найдены наиболее эффективные решения.

1.3. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ АПНУ

Каждая АПНУ как решающая определенную законченную задачу противоаварийного управления принципиально может быть выполнена полностью независимой от других на основе отдельной аппаратуры. Однако такой подход нельзя считать целесообразным: если в энергоузле, энергорайоне, необходимо решить совокупность задач противоаварийного управления, то реализация неизбежно будет связана с многократным применением одинаковых устройств для различных автоматик и общим нерациональным использованием аппаратуры. Уже только по этой причине целесообразно объединять устройства в комплекс АПНУ, где для всех входящих в него автоматик используется некоторая совокупность устройств.

Конкретные структурные схемы комплексов зависят от конфигурации контролируемой ими части схемы электрической сети, условий устойчивости и мест реализации управляющих воздействий. Однако можно указать на общие характерные особенности.

Комплексы АПНУ охватывают энергоузлы, энергосистемы, участки основной системообразующей сети энергообъединений, отличающиеся некоторой общностью электрического режима. Например, для узла мощной электростанции (радиальная схема) характерна проблема обеспечения устойчивости ее параллельной работы с энергосистемой при близких и тяжелых КЗ или отключениях линий электропередачи в зоне выдачи мощности. Необходимо выявлять такие повреждения и разгружать электростанцию по активной мощности с такой скоростью и на такую глубину, при которых обеспечивается сохранение устойчивости с нормативным запасом.

Для транзитной системообразующей сети (цепочечная схема) , передающей на большое расстояние направленные потоки активной мощности из избыточной в дефицитную часть энергосистемы (знергообъединения, ЕЭС), характерна проблема обеспечения устойчивости при отключении сильно загруженных

14

линии электропередачи на каком-либо из участков, а также при возникновении аварийных небалансов мощности и вызываемых ими набросах мощности на транзитную электрическую сеть (последнее проявляется тем в большей степени чем слабее связь). Необходимо разгрузить транзит при отключении загруженных линий электропередачи на любом его участке и при набросах мощности на него таким образом, чтобы запас статической устойчивости в послеаварийном режиме был не ниже нормативного.

В сложной кольцевой сети энергообъединений возможны нарушения устойчивости в различных сечениях. Автоматика должна контролировать опасные сечения и обеспечивать разгрузку в случае их ослабления или набросов мощности, вызываемых отключениями генераторов или нагрузочных узлов как в самом кольце, так и за его пределами.

Сказанное определяет основные задачи, возлагаемые на комплексы АПНУ в радиальной, цепочечной и кольцевой схемах, и примерные границы охватываемых ими районов противоаварий-ного управления. Выбор конкретных сечений и линий, контролируемых комплексами, оценивается по результатам расчетов устойчивости.

Различают децентрализованные и централизованные комплексы АПНУ. В децентрализованных комплексах, как правило, необходимость осуществления воздействий и их дозировка формируются на тех объектах, где устанавливаются органы контроля тяжести режима и возмущения.

Упрощенная структурная схема децентрализованного комплекса АПНУ узла мощной электростанции показана на рис. 1.4 а. В схеме имеются пусковые органы ПО — ФОЛ, фиксирующие отключения отходящих от электростанции линий электропередачи. Автоматическая разгрузка электростанции через устройство разгрузки УРС проводится в том случае, если предшествовавший отключению переток по линии превышал уставку органа КПР — Ли нагрузка электростанции превышала уставку общестанционного органа КПР — СТ.

Линейные органы КПР — Л могут не устанавливаться, если анализ фактических режимов или результаты расчетов показывают, что между суммарной нагрузкой электростанции и перетоками по линиям соблюдается хотя бы приближенное соот-

15

Рис. 1.4. Децентрализованный комплекс АПНУ узла электростанции (а) и межсистемной связи (б)

ветствие. Если же отходящие от электростанции линии электропередачи — часть межсистемного транзита, то перетоки по отдельным линиям зависят не только от нагрузки электростанции, но и от значения межсистемного перетока. Установка линейных органов КПР в этом случае обязательна.

Аварийные сигналы на разгрузку электростанции при отключении линий электропередачи, не примыкающих непосредствен-

16

но к шинам электростанции, передаются по высокочастотному телеканалу (ПРД — ПРМ) и, пройдя орган КПР — СТ, подаются на вход устройства УРС. Пусковые органы ПО — ФОЛ и линейные органы КПР — Л устанавливаются на соответствующих подстанциях. На рис. 1.4 а ПО ФОЛ показаны в обобщенном виде.

Фиксация односторонних отключений линий с удаленных от электростанции концов выполняется путем передачи сигналов по высокочастотному телеканалу. При необходимости разгрузки электростанции в цикле АПВ предусматриваются отдельные выходы устройства ФОЛ и отдельные каналы, обеспечивающие разную глубину разгрузки электростанции сразу же при фиксации первого отключения линии (не ожидая АПВ) и в случае неуспешного АПВ.

Сигнал на разгрузку при близких тяжелых КЗ, фиксируемых ПО — БКЗ, подается через орган КПР — СТ, а сигнал при затяжных КЗ, фиксируемых ПО — ЗКЗ — минуя КПР — СТ непосредственно на устройство УРС. Последнее объясняется тем, что затяжные КЗ представляют собой относительно редкий вид возмущений, приводящий к нарушениям устойчивости даже при минимальных нагрузках электростанций.

Задача отработки соответствующей ступени разгрузки электростанции путем отключения генераторов или разгрузки турбин при поступлении сигнала на один из входов возлагается на общестанционное устройство УРС (распределяет воздействие по исполнительным устройствам ИУ блочного уровня с учетом фактической нагрузки энергоблоков и имеющегося регулировочного диапазона).

Несмотря на радиальную структуру, описанный комплекс АПНУ — децентрализованный. Дозировка разгрузки здесь производится линейным и станционным устройствами КПР по месту их установки. Наличие общестанционного устройства разгрузки УРС не является признаком централизованного построения комплекса, поскольку это устройство выполняет вспомогательные функции распределения заданного объема разгрузки. Структурные схемы, близкие к описанной, имеют комплексы АПНУ Курской и Смоленской АЭС, Рязанской ГРЭС, релейный комплекс АПНУ Костромской ГРЭС и др.

17

Пример структурной схемы децентрализованного комплекса АПНУ межсистемного транзита, включающего четыре последовательные линии электропередачи, показан на рис. 1.4 б. Межсистемный транзит имеет шунтирующие связи (на схеме не показаны) и работает в реверсивных режимах, т. е. может быть загружен потоками активной мощности в обоих направлениях. Задача комплекса — обеспечение устойчивости при отключении любой из линий транзита и набросах мощности в любом направлении.

Для каждого направления перетоков по транзиту комплекс осуществляет две ступени разгрузки электростанций ОГ1, ОГ2 по одну сторону транзита и две ступени отключения части нагрузки ОН1, ОН2 по другую сторону. С этой целью организуется по одному магистральному телеканалу в каждом направлении, включающему каналы по каждой линии (ПРД — ПРМ) и переприемы на промежуточных подстанциях. Фиксация отключения линий выполняется устройствами ФОЛ непосредственно со своего конца линии и по высокочастотному каналу с противоположного конца.

На каждом участке транзита для обоих направлений перетоков предусматривается по двухступенчатому устройству КПР. При отключении линии с предшествующей мощностью по ней выше уставки первой или второй ступени КПР срабатывает соответствующая ступень разгрузки. Для предотвращения опасных набросов мощности устанавливаются двухступенчатые устройства АНМ, действующие на те же ступени разгрузки.

Структурные схемы, близкие к описанной, имеют комплексы АПНУ ряда межсистемных и внутрисистемных транзитов — таких, как связи 500 кВ Центр — Средняя Волга — Урал, Украина — Центр, Волгоград — Липецк и др.

Отметим, что первоначальные структурные схемы этих комплексов принципиально отличались от приведенной: телеканалы заполнялись исполнительными командами отдельных автоматик и аварийными сигналами, передаваемыми от пусковых органов к местам установки органов КПР. При поэтапной реконструкции этих комплексов были созданы единые магистральные каналы передачи исполнительных команд на разгрузку гидро- и теплоэлектростанций и отключение части нагрузки потребителей. Пе-

18

реход на эту структуру дал ряд весьма существенных преимуществ.

Так, менее определяющим стало ограничение по числу передаваемых высокочастотных команд, сдерживавшее развитие комплексов АПНУ: уже на пятикомандных устройствах ВЧТО удалось создать достаточно развитые комплексы; 14-командные устройства АНКА — АВПА предоставили широкие дополнительные возможности. Контроль тяжести предшествующего режима в АРОЛ стал легко выполним непосредственно по контролируемым линиям (ранее частым вынужденным решением был косвенный контроль предшествующего режима по другим участкам передачи).

Оказалась более гибкой структура комплекса — при изменении режима транзитов изменение настройки и количества ступеней существующих автоматических систем и подключение новых на любом участке стало значительно проще. Появилась возможность использовать более удаленные управляющие воздействия и частичную стыковку комплексов путем использования общих управляющих воздействий, если это допустимо по режиму охватываемых ими районов противоаварийного управления.

Особенность структурного построения централизованных комплексов: вся информация о текущем состоянии схемы и параметрах электрического режима в контролируемом районе противоаварийного управления собирается в одном центральном логико-вычислительном устройстве (ЛВУ), реализуемом на базе специализированной или серийной ЭВМ. Задача ЛВУ, действующего по заданному алгоритму, — формирование дозировки управляющих воздействии (АДВ) для каждого пускового органа и выдачи ее на устройства запоминания дозировки (УАЗД). Централизованный комплекс может дополняться отдельными децентрализованными автоматиками (например, автоматикой разгрузки при близких или затяжных КЗ), использующими для своего действия лишь локальную информацию.

Необходимость в специальных устройствах АЗД вызвана требованием максимального быстродействия АПНУ — к моменту срабатывания любого пускового органа цепи реализации рассчитанных в ЛВУ управляющих воздействий должны быть сформи-

19

рованы. При реализации воздействий ЛВУ находится вне контура управления; управляющие сигналы от пусковых органов через цепочки, сформированные в УАЗД, поступают на исполнительные органы. Настройка УАЗД меняется циклически с интервалом времени, необходимым для расчета в ЛВУ дозировки воздействий для всех пусковых органов комплекса.

I

Два варианта структурных схем централизованных комплексов АПНУ показаны на рис. 1.5. В обоих вариантах в ЛВУ поступают телеизмерения ТИ текущих параметров режима и телесигнализация ТС о ремонтных или аварийных изменениях схемы. Для передачи телеизмерений используются каналы телемеханики повышенной надежности; они же или высокочастотные каналы служат для телесигнализации.

В первом варианте (рис. 1.5 а) устройство АЗД установлено там же, где и ЛВУ (совмещенное УАЗД). Все телеканалы передачи аварийных сигналов от пусковых органов направлены к месту установки ЛВУ и АЗД, откуда каналы передачи исполнительных команд веерно расходятся к местам реализации воздействий. Во втором варианте (см. рис. 1.5 б) одно, два или более устройств АЗД устанавливаются в наиболее удобных местах по тракту передачи сигналов от ПО к местам реализации управляющих воздействий (вынесенные УАЗД).

20

В первом варианте значительно проще решается сопряжение ЛВУ с УАЗД — не требуется организация надежных быстродействующих каналов между этими устройствами. Однако второй вариант может дать существенный выигрыш в общем количестве используемых телеканалов. Предпочтительность того или другого варианта должна определяться при конкретном их сопоставлении. Наилучшим может оказаться и комбинированный вариант, при котором одно из устройств АЗД выполняется совмещенным, а остальные — вынесенными.

В децентрализованных комплексах каждая входящая в них автоматика действует независимо от других; их взаимное согласование проводится лишь в необходимой мере при выборе их ус-тавок и воздействий. В централизованных комплексах действие всех автоматических систем подчинено единому алгоритму. Память ЭВМ и большой объем информации о схеме и режиме позволяют строить сложные алгоритмы противоаварийного управления, дающие преимущества централизованным комплексам перед децентрализованными в плане обеспечения максимальных областей устойчивости; адаптивности настройки и минимума ущерба от реализации управляющих воздействий. Особенно это касается протяженных кольцевых и сложных многоконтурных схем, где комплексы с децентрализованной структурой позволяют осуществить лишь довольно «грубые» законы противоаварийного управления. Вместе с тем следует учитывать, что на нынешнем уровне развития технических средств централизованные комплексы на базе управляющих ЭВМ обходятся значительно дороже традиционных децентрализованных, сложнее их эксплуатация. Поэтому решение о выполнении централизованного комплекса в том или ином районе противоаварийного управления должно быть подкреплено соответствующими технико-экономическими обоснованиями.

1.4. ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ПОДСИСТЕМЫ АПНУ

По мере усложнения режимов и схемы основной системооб-разующей сети ЕЭС увеличивалась протяженность децентрализованных комплексов АПНУ, мощность осуществляемых ими управляющих воздействий. Стали создаваться централизованные комплексы на базе управляющих ЭВМ. В настоящее время раз-

21

витые и мощные децентрализованные комплексы эксплуатируются на системообразующих транзитах 750 — 330 кВ — Москва, 500 кВ Центр — Средняя Волга — Урал, Красноярск — Кузбасс, Волгоград — Липецк и др. Централизованные комплексы на базе ЭВМ введены и эксплуатируются в ОЭС Урала, на Костромской ГРЭС, на Братской и Усть-Илимской ГЭС. Работы по созданию комплексов ПА продолжаются.

Требования надежности и быстродействия подсистемы АП-НУ, снижения затрат на ее развитие и эксплуатацию ставят вопрос о технически и экономически оправданной протяженности районов противоаварийного управления, охватываемых комплексами АПНУ, целесообразном объеме возлагаемых на них функций, их взаимодействии.

Чрезмерное расширение границ районов противоаварийного управления ведет к усложнению структурных схем комплексов, удлинению телеканалов и увеличению количества переприемов на подстанциях, ухудшению быстродействия и показателей надежности, утяжелению условий их эксплуатации. Очевидно, что решение задач АПНУ в ЕЭС или изолированно работающих ОЭС в рамках одного централизованного комплекса нереально. В то же время простое разделение электрической сети ЕЭС или ОЭС на несвязанные районы и комплексы противоаварийного управления не может дать удовлетворительного решения, так как не позволяет учесть взаимное режимное влияние электропередач, принадлежащих различным районам управления, и вторичное влияние управляющих воздействий в каждом из районов противоаварийного управления на режимы других районов.

Наиболее полноценное и, пожалуй, единственно приемлемое решение дает построение подсистемы АПНУ на иерархическом принципе, в соответствии с которым комплексы АПНУ различаются по иерархическому уровню. Если район противоаварийного управления, контролируемый некоторым комплексом, является частью более обширного района, контролируемого другим комплексом, то последнему соответствует более высокий уровень иерархии.

В качестве примера рассмотрим кольцевую сеть, представляющую собой часть системообразующей сети энергообъединения (рис. 1.6). Схема включает мощные генерирующие узлы —

22

Рис. 1.6. Районы противоаварийного управления

электростанции, из которых одна (узел 15) связана с несколькими узлами кольцевой сети, две другие подключены каждая к своему узлу — непосредственно (узел 11) или через двухцеп-ную линию электропередачи (6 — 7).

Задача сохранения устойчивости этих электростанций, а также остродефицитной энергосистемы, прилегающей к узлу 4, по связям с энергообъединением возлагается на узловые —комплексы АПНУ; границы охватываемых ими районов управления / — IV показаны на рис. 1.6. Электростанция, подключенная к узлу 13, своего узлового комплекса не имеет, так как мощность ее невелика, а узел 13 жестко связан с энергосистемой.

Допускается пересечение районов противоаварийного управления. Так, общим пусковым фактором для узловых комплексов / и // служит отключение линии 5 — 15, а для комплексов / и IV — отключение линии 5 — 6.

Задача комплекса V, район противоаварийного управления которого включает всю изображенную на рис. 1.6 сложную кольцевую сеть и имеющего более высокий иерархический уровень, — обеспечение устойчивости в любых полных сечениях кольца (например, сечения / — 1, 2 — 2, 3 — 3), а также, при необходимости, координация алгоритмов действия узловых комплексов, имеющих общие пусковые факторы. В свою очередь, район V противоаварийного управления может быть частью более обширного района, контролируемого комплексом АПНУ более высокого иерархического уровня.

23

В иерархической структуре формируемой в ЕЭС подсистемы АПНУ можно выделить характерные уровни (рис. 1.7). Нижний, «самостоятельный» уровень подсистемы образуют уже упомянутые узловые комплексы АПНУ, охватывающие узлы выдачи мощности мощных электростанций, связи остродефицитных энергоузлов с энергосистемами или энергосистем с энергообъединениями. Узловые комплексы осуществляют управляющие воздействия через центральные и локальные ИУ. Заметим, что ИУ (см. рис. 1.7 ) для полноты структурной схемы, не образуют самостоятельного уровня иерархии, так как не выполняют самостоятельных функций. Центральные ИУ могут отсутствовать.

Более высокий по отношению к узловым комплексам уровень представляют районные комплексы, осуществляющие про-тивоаварийное управление межсистемными связями, системе-образу ющими транзитами или частями регионов. Районные комплексы воздействуют на ИУ непосредственно или через узловые комплексы АПНУ. Районные и узловые комплексы вместе с ИУ образуют базовую, наиболее сформированную в настоящее время часть подсистемы АПНУ.

Следующий, более высокий уровень подсистемы образуют региональные комплексы. Задача региональных комплексов — координация действия районных комплексов, входящих в состав данной ОЭС. В энергообъединениях, имеющих относительно простую структуру системообразующей сети, региональные ком-

24

плексы могут непосредственно осуществлять противоаварииное управление в основной системообразующей сети объединения и координацию действий узловых комплексов; районные комплексы могут отсутствовать.

Такова, например, иерархическая структура АПНУ в ОЭС Урала. В ОЭС Центра со сложнозамкнутой многоконтурной и протяженной системообразующей сетью формирование районных комплексов еще не завершено. Предполагается поэтапное формирование четырех-пяти районных комплексов и создание общерегионального комплекса, осуществляющего взаимодействие районных комплексов АПНУ.

Верхний уровень иерархической структуры составляет координирующий комплекс ЦДУ ЕЭС. Первая очередь этого комплекса уже функционирует; его задача — координация действий региональных комплексов, а там, где они пока отсутствуют,— районных комплексов АПНУ.

Основные положения иерархического принципа построения подсистемы АПНУ, определяющие взаимодействие комплексов различного уровня:

1) межуровневое взаимодействие комплексов должно осуществляться преимущественно между комплексами смежного иерархического уровня;

2) взаимодействие территориально смежных комплексов одного иерархического уровня может осуществляться с помощью комплекса более высокого уровня иерархии или непосредственно между ними с представлением необходимой информации на более высокий уровень;

3) исполнительные команды, поступающие от комплексов более высокого уровня, в отношении объемов управляющих воздействий и их быстродействия являются обязательными для исполнения на данном уровне; распределение этих воздействий по объектам данного комплекса проводится с учетом местных режимных особенностей, располагаемых объемов воздействий на объектах и технологических приоритетов между видами воздействий;

4) допускается ретрансляция на более низкий уровень исполнительных команд, полученных «сверху», или отдача на более низкий уровень исполнительных команд на реализацию управляющих воздействий в объемах, дополняющих объемы воздействий, реализованных на данном уровне;

5) комплексы АПНУ, имеющие общие пусковые факторы с комплексами смежного более высокого иерархического уровня, выполняют управляющие воздействия самостоятельно с представлением последним информации о предварительно сформированной дозировке воздействий или с передачей им сигналов о реализованных воздействиях при срабатывании соответствующих пусковых органов; комплексы более высокого уровня по этим же пусковым факторам осущест-

25

6) координация управляющих воздействий для общих пусковых факторов (или общих пусковых органов) двух территориально смежных комплексов одного иерархического уровня проводится в соответствии с п. 2;

вляют управляющие воздействия с учетом объемов воздействий на нижнем уровне: реализуемый ими вектор управляющих воздействий Пв равен разности расчетного вектора воздействий для этого уровня Пв и вектора воздействий, реализуемого или реализованного комплексом более низкого уровня Пн:

7) комплексы АПНУ любого уровня исходя из условий устойчивости контролируемых ими связей или заданий, полученных от комплексов вышестоящего уровня, задают комплексам более низкого уровня максимально допустимый небаланс мощности управляющих воздействий;

8) необходимо стремиться к такому алгоритмическому и аппаратному построению комплексов АПНУ, при котором отказы в действии.или выводы в ремонт комплексов любого уровня не влекут за собой неработоспособность комплексов более низкого по отношению к ним уровня, а приводят к возможному ухудшению показателей их действия (таких, как увеличение объема воздействий по сравнению с минимальным, обеспечивающим выполнение возложенных функций; нарушение целесообразного технологического приоритета между видами воздействий или привлечение нормально не применяемых видов воздействий, например деления электрической сети вместо ее разгрузки, и др.).

Глава вторая

АЛГОРИТМЫ НАСТРОЙКИ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ

2.1. НАСТРОЙКА ПУСКОВЫХ ОРГАНОВ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

АВТОМАТИКИ

Для определения настройки децентрализованной автоматики должны быть предварительно рассчитаны области устойчивости. Описываемые виды автоматики предназначены для обеспечения статической устойчивости послеаварийного режима либо динамической устойчивости при больших возмущениях. Хотя такое разделение весьма искусственно, целесообразность его определяется технологической спецификой расчетов устойчивости на ЭВМ с использованием программ расчета предельных по статической устойчивости режимов и программ расчета электромеханических переходных процессов, а также видами и характеристиками применяемых выявительных органов автоматики, фиксирующих изменения схемы энергосистемы и недопустимые отклонения параметров режима.

26

Ниже рассматриваются принципиальные, наиболее часто встречающиеся вопросы, возникающие при выборе настройки децентрализованной автоматики. Разумеется, что конкретные режимные условия исследуемых энергосистем, особенности и характеристики применяемых устройств могут вносить определенные изменения в порядок выбора настройки, вводимые запасы и принимаемые структурные решения. Рассмотрение вопросов выбора управляющих воздействий автоматики в данной главе ограничивается в основном определением необходимых объемов разгрузки.

Автоматика разгрузки при отключении линии электропередачи (АРОЛ). Автоматика устанавливается на загруженных линиях электропередачи, отключение которых существенно снижает суммарный предел передаваемой мощности в сечениях, включающих эти линии. Выбор уставок и воздействий выполняется в два этапа.

На первом этапе выбираются уставки и воздействия по условию обеспечения статической устойчивости с нормативным запасом в послеаварийном режиме, вызванном трехфазным отключением контролируемой линии. Выбор проводится на основе предварительно проведенных расчетов предельных по статической устойчивости режимов; на этом этапе не учитываются переходные процессы, вызываемые собственно отключением линии, КЗ и АПВ.

Максимальный объем разгрузки Д-Рр-^р, который должна обеспечить автоматика, определяется как разность значений максимально допустимого перетока в исходной схеме и перетока, соответствующего нормативному (8%) запасу статической устойчивости в послеаварийной схеме при отключении рассматриваемой линии:

вающий возможность повышения значений пределов передаваемой мощности в сечении по сравнению с фигурирующими в (2.1) при различных вариациях режима, Ьц* = 1 ± 1,05.

Необходимо обеспечить универсальность настройки АРОЛ: уставки КПР и объем разгрузки должны отвечать как нормальной, так и всей совокупности ремонтных схем (за исключением тех, для которых предусматриваются специальные ремонтные ступени автоматики).

Как правило при отключении контролируемой линии в ремонтной схеме требуется больший объем разгрузки, чем в нормальной. Это следует из эквивалентной схемы электропередачи (рис. 2.1), имеющей несколько шунтирующих друг друга связей. Максимальный объем разгрузки определяется для той ремонтной схемы (из числа учитываемых), где отключение контролируемой линии приводит к наибольшему абсолютному снижению суммарного предела передаваемой мощности в сечении.

При измерении суммарного перетока активной мощности в сечении исключается неблагоприятное влияние на настройку автоматики перераспределения нагрузок линий электропередачи, входящих в сечение. Уровень предшествующего перетока в сечении (начальная уставка органа КПР), начиная с которого автоматика вводится в работу, определяется по выражению

напряженных режимах, сопровождающихся общим дефицитом
реактивной мощности в энергообъединении или его приемной
части,	— коэффициент чувст
вительности, для обеспечения быстроты срабатывания реле мощ
ности его значение должно быть не менее 1,1 — 1,3, тогда
 — коэффициент, учитывающий относитель
ную погрешность реле мощности, измерительных трансформато
ров тока и напряжения (принимается равным 1,05 — 1,12, а при
использовании каналов телемеханики — 1,1 — 1,2).

Для измерения суммарного предшествующего перетока в сечении необходимы передача телеизмерений активной мощности входящих в него линий и их суммирование с перетоком активной мощности по контролируемой линии в месте установки АРОЛ. Использование телеизмерений в АРОЛ снижает ее надежность и удорожает автоматику, поэтому от них часто отказываются, выполняя только на месте измерение перетока по контролируемой линии.

Начальная уставка КПР по перетоку контролируемой линии

где	коэффициент распределения, характеризующий до
лю суммарного перетока в сечении приходящуюся на конт
ролируемую линию электропередачи, в (2.3)

подставляется наименьшее из значений	, принимаемых им
в отобранной выше ремонтной схеме при возможных вариациях
режима; — суммарный предел передаваемой мощности в

сечении после отключения контролируемой линии в той же исходной ремонтной схеме.

Необходимый объем разгрузки при перетоках в сечении, превышающих начальные уставки КПР, характеризуется линейной зависимостью от контролируемого перетока по линии или в сечении:

29

При большом максимальном объеме разгрузки согласно (2.1) и выполнении органа КПР на релейной аппаратуре предусматривают две — четыре ступени автоматики.

Уставка КПР каждой последующей ступени определяется начальной уставкой КПР и объемом разгрузки предыдущей ступени:

Здесь	— номера ступеней автоматики. Уставка КПР пер
вой ступени равна начальной уставке, вычисляемой соответст
венно по (2.2) или (2.3). Введение дополнительных коэф
фициентов запаса при подсчете по (2.5) уставок КПР последую
щих ступеней не требуется, так как общее смещение вниз всех
уставок КПР уже задано выражениями (2.2), (2.3) и (2.5).

Ступени АРОЛ желательно разбивать с небольшим нарастанием приращения объема разгрузки от ступени к ступени, но так, чтобы выполнялись неравенства

Методику выбора настройки АРОЛ по условию обеспечения статической устойчивости в послеаварийном режиме проследим на примере межсистемной связи, в полное сечение которой входят линия 500 кВ, на которой устанавливается АРОЛ, а также линии 330, 220 и 110 кВ (схема не приводится). Выбор настройки включает в себя определение максимального объема разгрузки сечения, уставок КПР по мощности для всех ступеней АРОЛ и объема разгрузки при действии каждой ступени.

Для удобства анализа результаты расчетов предельных по статической устойчивости режимов в части рассматриваемого сечения сведены в табл. 2.1. В рассматриваемом сечении кроме линии 500 кВ сильной связью является и линия 330 кВ. При ее отключении суммарный предел передаваемой мощности снижается на 20%, предел по линии 500 кВ возрастает на 17% (схема № 3). Попытка выполнения универсальной настройки при таком диапазоне изменения пределов приведет к существенно завы-

30

Таблица21

| Но- |  | Пределы передавае- |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мер схемы | Схема | мой мощности, МВт, по линиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 | 330 | 220 | ПО |  |  |  |  |
|  |  | кВ | кВ | кВ | кВ |  |  |  |  |
| 1 | Нормальная | 1120 | 620 | 235 | 85 | 2060 | 1617 | — |  |
| 2 | Отключена ВЛ 500 кВ | 0 | 835 | 285 | 100 | 1220 | — | 1019 | 598 |
| 3 | Отключена ВЛ 330 кВ | 1310 | 0 | 305 | 105 | 1720 | 1333 | — |  |
|  | Отключены |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 4 | ВЛ 500 кВ и | 0 | 0 | 360 | 120 | 480 | — | 333 |  |
|  | ВЛ 330 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отключена ВЛ 220 кВ | 1185 | 715 | 0 | 90 | 1990 | 1559 | — |  |
|  | Отключены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВЛ 500 кВ и | 0 | 955 | 0 | 115 | 1070 | — | 879 | / 680 |
|  | ВЛ 220 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |

шейному объему воздействий автоматики в нормальной схеме. Кроме того, в данном случае при ремонте линии 330 кВ и отключении линии 500 кВ предел передаваемой мощности снижается на 72% (схема № 4). Согласно [2] сохранение устойчивости при этом по шунтирующим связям не обязательно — вместо глубокой разгрузки сечения может быть допущено деление по оставшимся в работе линиям 220 и 110 кВ. В табл. 2.1 приняты коэффициенты запаса по мощности Кр = 0,2 при номинальном и 0,08 в послеаварийном режимах.

Поэтому максимальный объем разгрузки определим по результатам расчетов в схемах № 5 и 6 для ремонта линии 220 кВ. При подстановке в (2.1) на основе предварительно проведенных		расчетов принято= 1,03;= 120 МВт;

Начальная уставка КПР по сечению

где Л{/| = 0,96 (согласно расчетам в часы максимальных нагрузок при дефиците реактивной мощности в приемной энергосистеме пределы передаваемой мощности снижаются на 4%);

31

- 1,1; коэффициентпринят равным 1,15 с учетом погрешности телеизмерений мощности в сечении.

При контроле предшествующего режима только по линии 500 кВ

где	— наименьшее из значений, получен
ное в схеме № 5 в диапазоне перетока в сечении 800 — 1500 МВт
при различных способах перераспределения нагрузок между пе
редающей и приемной частями системы.

Зависимость (2.4) требуемого объема разгрузки от суммарного перетока в сечении и перетока по контролируемой линии (рис. 2.2) изображается наклонными отрезками прямых (соответственно АВ и CD). При выполнении органа КПР на релейной аппаратуре и дискретном (ступенчатом) характере управляющих воздействий (ОГ, ОН) неизбежно появление в настройке области излишнего действия автоматики (заштрихованные площадки, рис. 2.2). Увеличение числа ступеней позволяет уменьшить суммарную площадку, но одновременно ведет к усложнению автоматики.

I

32

Выполним автоматику трехступенчатой. По характеру управляющих воздействий, имеющихся в зоне досягаемости автоматики, необходимый максимальный объем разгрузки 700 МВт может быть реализован ступенями 310, 170 и 220 МВт. Сгруппируем ступени в порядке нарастания приращения объема разгрузки (170, 220, 310 МВт). Подсчитаем по (2.5) уставки КПР в сечении и по линии:

Условия (2.6) выполняются:

Выбранная настройка ступеней автоматики показана на рис. 2.2.

Уставки органов контроля предшествующей мощности и управляющие воздействия по условию статической устойчивости принимаются в качестве исходных на следующем этапе расчетов, когда проверяется сохранение устойчивости в переходных процессах, вызываемых однофазными КЗ на линии с успешными и неуспешными ОАПВ, двухфазными КЗ на землю с успешными и неуспешными ТАПВ, отключениями линии тремя фазами без КЗ («простой переход»). Расчеты при этих возмущениях проводятся в наиболее тяжелом режиме вне зоны действия АРОЛ (т. е. при перетоке в сечении, равном начальной уставке КПР, без действия АРОЛ на разгрузку сечения) и при максимально допустимом перетоке в сечении с действием АРОЛ на разгрузку в полном объеме.

Для уменьшения количества срабатываний автоматики и предотвращения ущерба от излишних управляющих воздействий желательно, чтобы воздействия АРОЛ осуществлялись только при неуспешных ОАПВ и ТАПВ или, если линия находится в отключенном состоянии в течение заданного времени, превышающего цикл успешного ТАПВ.

Однако если расчеты переходных процессов показывают, что при выбранных по условию статической устойчивости воздействиях, пуск которых АРОЛ осуществляет с временем, превышающим цикл ОАПВ и ТАПВ, не обеспечивается сохранение

33

устойчивости в переходном процессе, то должны быть предусмотрены дополнительные воздействия с пуском от быстродействующего выхода ФОЛ (сразу же при первом отключении линии) или от схемы ОАПВ. Эти воздействия могут быть необходимыми для предотвращения нарушения устойчивости в цикле АПВ или иметь превентивный характер — благодаря действию с опережением обеспечивать устойчивость в случае неуспешных повторных включений (хотя при успешных АПВ эти воздействия могут быть и излишними). Учитывая кратковременный или превентивный характер воздействий, для этой цели полезно преимущественно использовать воздействия снимающегося типа (например, ИР или ЭТ) или предусматривать, если это возможно, автоматический съем воздействий по факту успешного АПВ (например, АПВ потребителей после ОН).

Автоматика разгрузки при отключении генератора (АРОГ).
Автоматика предназначена для предотвращения перегрузки и
нарушения устойчивости по связям при внезапных отключениях
по любой причине мощных генераторов или энергоблоков в де
фицитной части энергосистем или энергообъединений. Автома
тика измеряет предшествующую отключению мощность гене
ратора Рг и суммарную предшествующую передаваемую мощ
ность в контролируемом сечении	и — при фиксации ава
рийного отключения генератора (энергоблока) — осуществляет
дозированное воздействие в зависимости от значений этих вели
чин.

Уставки и воздействия выбираются по условию обеспечения статической устойчивости с нормативным запасом в послеава-рийном режиме, вызванном отключением контролируемого генератора и набросом мощности в сечении.

Максимальный объем разгрузки, который должна обеспечить автоматика, определяется как

где 	— максимально допустимое значение перетока ак
тивной мощности в данной схеме в контролируемом сечении;
 — значение перетока в той же схеме, соответствующее

34

8%-му запасу статической устойчивости;	— максимальная
мощность генератора (энергоблока); —	частотный коэффици
ент, характеризующий долю мощности отключившегося генера
тора, набрасываемую на контролируемое сечение.

При выполнении автоматики на аналоговой или цифровой аппаратуре необходимый объем разгрузки вычисляется непосредственно по выражению

где 	и— значения суммарного перетока активной мощ
ности в контролируемом сечении и мощности генератора в мо
мент времени, предшествующий его отключению.

Линии равного уровня разгрузки 	на плоскости с ко
ординатами изображаются отрезками прямых, имею
щих наклон к оси под углом  Граничные
линии аЬ и cd (рис. 2.3) соответствуют уровням разгрузки
 = 0 и

Для автоматики на релейной аппаратуре необходимо выбрать
уставки реле контроля предшествующего режима по мощности в
контролируемом сечении	и мощности генератора

35

Уровень перетока в сечении (начальная уставка органа КПР  , начиная с которого может действовать автоматика,

и

где — коэффициент, соответствующий (2.2).

При выполнении контроля перетока только по части линий, входящих в сечение,

где	— коэффициент распределения (см. (2.3)).
начальная уставка КПР по мощности генератора

Для АРОГ, выполненной на аналоговой или цифровой аппа
ратуре, избыточность дозировки воздействий может быть вызва
на только дискретностью самих управляющих воздействий.
Избыточность дозировки АРОГ на релейной аппаратуре вызыва
ется, кроме того, дискретностью характеристик органов контро
ля предшествующего режима. Для уменьшения избыточности
автоматика может иметь две или более ступеней. В общем слу
чае л-ступенчатая АРОГ имеет п реле контроля предшествую
щей мощности в контролируемом сечении и п реле контроля
мощности генератора. Первые реле КПР£ и КПР-Г имеют на
чальные уставки согласно (2.9) или (2.10) и (2.11). Уставки ос
тальных реле разбиваются равномерно в диапазоне соответст
венно от 	до и от  до

Достаточность выбранных по условию обеспечения статической устойчивости послеаварийного режима воздействий АРОГ должна быть проверена расчетом переходных процессов, если мощность контролируемого генератора (энергоблока) соизмерима с суммарной мощностью электростанций дефицитной части энергосистемы.

Пример возможной настройки двухступенчатой АРОГ показан на рис. 2.3. Реле контроля мощности генератора имеют уставки

36

Аналогично реле контроля предшествующей мощности в контролируемом сечении имеет уставки

Обе ступени осуществляют одинаковый объем разгрузки,
равный 	Первая ступень действует в области режимов
а — е — g — h — I — с — а (см. рис. 2.3 а). Вторая ступень
действует в области режимов / — g — k — с — f, дополняя при
этом действие I ступени.

Условия срабатывания ступеней: I

1

Для обеспечения такой настройки контакты реле КПР со
бираются в цепочки (см. рис. 2.3 б), причем реле 	и
КПР-Г2 имеют по два контакта.

Автоматика разгрузки при статической перегрузке электропередачи (АРСП). Контроль загрузки электропередачи осуществляется по активной мощности или фазовому углу. Автоматика фиксирует ситуации, когда активная мощность по контролируемой линии или по группе линий, входящих в контролируемое сечение, либо угол (моделируемый или непосредственно измеряемый) между векторами напряжений по концам электропередачи достигает заданной уставки срабатывания и с выдержкой времени или без нее действует на разгрузку электропередачи.

Причины статической перегрузки электропередачи:

возникновение внезапного дефицита генерирующей мощности в приемной относительно данной электропередачи части энергосистемы, вызванного отключением генератора (энергоблока), частичным или полным сбросом электрической нагрузки электростанцией, отделением избыточного энергоузла,

возникновение внезапного избытка генерирующей мощности в передающей относительно данной электропередачи части энергосистемы, вызванного отделением дефицитного энергоузла, сбросом потребителями электрической мощности

37

вследствие близкого КЗ или по технологическим причинам, отключением части нагрузки от АЧР;

медленное (в темпе изменения режима в энергосистеме) нарастание перетока активной мощности и фазового угла по электропередаче из-за отсутствия резервов мощности на электростанциях в приемной части или отсутствия регулировочного диапазона в сторону разгрузки на электростанциях передающей части, а также вследствие ошибки диспетчерского персонала;

отключение шунтирующей связи и как следствие — наброс мощности на контролируемую линию электропередачи и увеличение угла.

Наиболее часто АРСП применяется для сохранения устойчивости при возмущениях первых двух видов. Максимальный объем разгрузки, осуществляемый автоматикой,

где  — расчетное значение небаланса. Оно принимается равным наибольшему аварийному дефициту мощности в приемной части (или избытку мощности в передающей части) при отключении наиболее мощного генератора или энергоблока, отделении избыточных (дефицитных) энергоузлов.

Согласно [2] для системообразующих связей ЕЭС , кроме того, должно учитываться отключение части генераторов электростанций, вызванное полным отключением одной секции (системы) шин или распределительного устройства одного номинального напряжения суммарной мощностью не более половины мощности электростанции.

Для ответственных системообразующих связей, нарушение устойчивости которых может привести к тяжелым последствиям для энергосистемы и потребителей, АРСП применяется и для предотвращения нарушений задаваемых диспетчерскими инструкциями ограничений по мощности и углу как дополнительная мера по отношению к автоматическим ограничителям перетоков мощности, имеющимся в составе системы АРЧМ. Максимальный

объем разгрузки 	в этом случае принимается зависящим
от мощности нагрузки меньшей из связываемых данной электро
передачей частей энергосистемы:

Максимальный объем разгрузки АРСП, устанавливаемой для предотвращения нарушения устойчивости вследствие отключения шунтирующей связи, принимается равным максимальному

38

объему разгрузки при отключении этой связи, определенному согласно (2.1), независимо от наличия или отсутствия АРОЛ:

На связях, отключение которых существенно снижает предел передаваемой мощности в этом сечении, устанавливается АРОЛ. Тогда АРСП считается резервной по отношению к АРОЛ. Максимальный объем разгрузки АРСП, выполняющей несколько перечисленных функций, принимается равным наибольшему из значений, полученных согласно (2.12) — (2.14).

В силу своей чрезмерной простоты (фиксируется лишь достижение мощностью или углом заданной уставки, отсутствует информация о скорости изменения этих величин) АРСП не может выявлять истинные причины возникшей перегрузки электропередачи (вид, место и интенсивность аварийного возмущения), отличать устойчивый динамический переход, сопровождающийся синхронными качаниями, от процесса нарушения устойчивости. Такая автоматика по своему принципу действия не является и не может быть избирательной и селективной к виду возмущения и характеру переходного процесса; в общем случае она не может быть отстроена от синхронных качаний.

Все перечисленное — существенный недостаток АРСП. Тем не менее из-за своей простоты она применяется весьма широко. Несмотря на отмеченные недостатки во многих случаях удается подобрать удовлетворительную настройку автоматики, ограничивающую ее возможные излишние срабатывания. Остановимся на вопросах выбора уставок срабатывания.

Уставки срабатывания АРСП по мощности Рср должны отвечать двум условиям: быть отстроенными от рабочих режимов электропередачи и иметь необходимый запас по отношению к пределу передаваемой мощности

где	— наибольшее значение перетока активной мощности
по электропередаче, определяемое балансами мощности или ус
ловиями устойчивости (в последнем случае. При
наличии ограничителя мощности, имеющего уставку срабатыва-

39

ния	принимается  — коэффи
циент запаса (при ограничителе мощности &,яп может быть при
нят 1,04 — 1,1);

(2.2).

Как следует из (2.15), даже при использовании современных полупроводниковых реле мощности, имеющих улучшенные характеристики и коэффициент возврата 0,98 — 0,99, уставка срабатывания Рср не может быть выше, чем 0,8бРпр Таким образом условие (2.15) накладывает жесткие ограничения на возможный диапазон уставок срабатывания АРСП, а иногда оказывается невыполнимым вообще. Размещение уставок особенно сложно, если для предотвращения одновременных больших объемов воздействий целесообразно выполнение нескольких ступеней АРСП.

Выход за нижнюю границу (2.15) приводит к ухудшению отстройки автоматики от рабочих режимов и возможности ее излишних срабатываний. Нарушение верхней границы и приближение уставки к пределу передаваемой мощности ведет к снижению эффективности АРСП — автоматика может либо не сработать вообще, либо из-за запаздывания исполнения воздействий на разгрузку электропередачи не обеспечить сохранение устойчивости. Если условие (2.15) выполнить невозможно, уставки срабатывания АРСП конкретной электропередачи следует выбирать с учетом ожидаемых последствий нарушения устойчивости вследствие отказа (неэффективности) автоматики и ущерба, вызываемого ее излишними действиями.

По отношению к АРСП по мощности АРСП по углу имеет ряд преимуществ:

угол значительно лучше характеризует запас статической устойчивости во всем диапазоне режимов, тогда как значение активной мощности может использоваться для оценки запаса только при соответствии фактического состояния схемы и параметров режима принятым в расчетах;

при утяжелении режима и последующем нарушении устойчивости угол продолжает расти, что определяет более высокую чувствительность АРСП по углу;

непосредственное измерение угла не требует перестройки автоматики в ремонтных послеаварийных схемах, так как при ослаблении схемы то же значение угла достигается при меньших перетоках активной мощности.

Угол между векторами напряжения в контролируемых (узлах) электропередачи может измеряться:

40

непосредственно путем получения по высокочастотному каналу (телеприем) фазы вектора напряжения с выбранной подстанции электропередачи и сравнения ее с фазой вектора напряжения на месте (рис. 2.4 а);

за счет моделирования угла между векторами напряжения в выбранных точках электропередачи (фантомная схема).

В последнем случае задаются значения эквивалентных реактивных сопротивлений электропередачи в обе стороны от места установки автоматики до точек моделирования векторов напряжений (рис. 2.4 б) или только одного эквивалентного сопротивления при установке автоматики вблизи одного из концов электропередачи (рис. 2.4 в). Обязательное условие — охват точками моделирования векторов напряжения электрического центра качаний. Уставка срабатывания АРСП по фазовому углу йс„ должна удовлетворять ограничениям

о

' '	""•"                  ,     А с          ч         ^    °пр             . -                                 /1  1 /С\

:зап + А5 < бср < ~г-^ - Д6 ,	(2.10)

Рис. 2.4. Измерение угла по электропередаче

— прямое (телепередача фазы вектора напряжения); б, в — моделирование угла

41

где 6™^ — наибольшее из значений фазового угла между конт
ролируемыми точками электропередачи в ожидаемых режимах
ее работы; 	= 1,1-1,2 — коэффициент запаса;  — абсо
лютная погрешность измерения угла, определяемая типом ис
пользуемой аппаратуры (ориентировочно =4—6°).

Введение коэффициента запаса в левую и правую части неравенства (2.16) необходимо для обеспечения отстройки уставки срабатывания от рабочих режимов и обеспечения эффективности ее воздействий с целью сохранения устойчивости. Ограничение (2.16) менее жесткое и поэтому легче выполнимое по сравнению с (2.15).

В двухмашинной схеме, не имеющей значительных проме
жуточных отборов мощности, в предельных по статической ус
тойчивости режимах угол между векторами ЭДС близок к 90°,
угол между векторами напряжения в выбранных контролируе
мых точках электропередачи меньше и зависит от их располо
жения. Для уменьшения относительной погрешности измерения
угла 	целесообразно точки измерения или моделирования
векторов напряжения располагать ближе к точкам примыкания
эквивалентных ЭДС.

Электропередачи, пределы передаваемой мощности по которым существенно зависят от мощности промежуточных электростанций, с определенными допущениями могут быть замещены трехмашинной трехлучевой схемой (рис. 2.5 а). В этом случае максимально допустимое значение перетока; формируемое диспетчеру в ЭВМ оперативно-информационного комплекса, и уставки срабатывания АРСП по мощности целесообразно выполнять «плавающими» в зависимости от мощности электростанции

. На практике достаточна линейная аппроксимация этих зависимостей:

где	— значения максимально допустимого перетока
и уставки АРСП, соответствующие

42

Рис. 2.5. Настройка АРСП

а — трехмашинная схема замещения, б — определение настройки автоматики

— коэффициенты крутизны аппроксимирующей прямой 	и
настроечной характеристики АРСП.

Расположение настроечной характеристики подбирается так, чтобы при любом возможном значении выполнялось условие (2.15). Подбор характеристики удобно проводить путем графического построения (рис. 2.5 б).

Подобно подбирается характеристика срабатывания АРСП по мощности в двухмашинной схеме с переменным промежуточным

43

отбором мощности, соизмеримым с пределом передаваемой мощности электропередачи.

При выборе настройки пускового органа АРСП по углу в
схеме электропередачи, содержащей промежуточную электро
станцию, следует учитывать, что угол в предельном по статиче
ской устойчивости режиме (полный угол передачиили угол
на одном из ее участков — передающем или приемном) также
существенно зависит от мощности  Характер этой зависимо
сти при примыкании электростанции к середине электропереда
чи 	и различном эквивалентном сопротивлении
электростанции = 0,5; 1; 2,3 отн. ед. показан на рис. 2.6. Если
позволяют конструктивные возможности автоматики, то на
стройка АРСП и диспетчерские ограничения режима электропе
редачи по углу также целесообразно выполнять «плавающими».

При промежуточном переменном отборе мощности значение угла по передачев предельном по статической устойчивости режиме также изменяется, однако диапазон изменения не столь существен (пунктирная кривая, рис. 2.6), как в случае промежуточной электростанции.

Рис. 2.6. Зависимость значения взаимного углав предельном по статической

устойчивости режиме от мощности электростанции или нагрузки в

промежуточном узле

44

Автоматика разгрузки при динамической перегрузке электропередачи (АРДП). Автоматика устанавливается на тех связях, где в результате аварийного дефицита мощности в приемной части системы (или избытка мощности в передающей части) имеет место быстрое нарастание угла в процессе нарушения устойчивости, т.е. явно выражена динамика переходного процесса. Для сохранения устойчивости по электропередаче с помощью АРСП пришлось бы уставку срабатывания по углу или по мощности устанавливать на очень низком уровне, что, как правило, невозможно по условию отстройки от рабочих режимов электропередачи, медленных переходных процессов или неглубоких синхронных качаний.

Выбор настройки АРДП проводится на основе расчетов переходных электромеханических процессов в сложной схеме энергосистемы. При этом предполагается, что для всей совокупности расчетных возмущений, принимаемых во внимание при выборе АРДП, движение генераторов электростанций, находящихся по каждую сторону от рассматриваемой электропередачи, близко к синфазному, т.е. схема для всей совокупности переходных процессов может приближенно рассматриваться как двухмашинная. Более сложный характер переходных процессов не исключает, однако возможности применения АРДП, если проверочные расчеты при окончательно выбранной настройке автоматики показывают, что отсутствуют ее неправильные действия (отказы или недопустимые излишние срабатывания) на всем множестве рассматриваемых режимов и возмущений.

Пусковые органы автоматики реагируют на значение угла
между векторами напряжения в контролируемых точках элект
ропередачи 	и скольжение  пропорциональное скорости
изменения этого угла. Для моделирования угла передачи ис
пользуется фантомная схема. При телепередаче фазы вектора
напряжения погрешность измерения скольжения может дости
гать примерно 0,25 Гц, что определяет невозможность использо
вания этого способа для целей АРДП.

Для выбора параметров срабатывания автоматики необходимо выполнить следующие расчеты и построения:

45

1) проанализировать схему и принять максимальный расчетный аварийный небаланс (дефицит или избыток мощности); величина аварийного небаланса нормируется;

2) при максимальном расчетном небалансе мощности провести серию рас
четов переходных процессов в различных исходных режимах (соответственно ис
ходных значениях угла	начиная с легкого режима с постепенным его
утяжелением; найти с приемлемой точностью предельный по устойчивости ис
ходный режим; найденное значениехарактеризует уголначиная с
которого необходим ввод в работу автоматики;

3) нанести на координатную плоскость	(рис. 2 7) начальную часть
рассчитанных в п. 2 фазовых траекторий устойчивого / и неустойчивого 2 пере
ходов, ближайших к предельному по устойчивости; траектория устойчивого пе
рехода имеет вид спирали, закручивающейся к послеаварийному установив
шемуся значению угла, а неустойчивого — вид разомкнутой кривой, удаляю
щейся от начала координат;

4) на траектории устойчивого перехода 1 отметить точку а, соответствующую наибольшему значению скольжения;

5) для исходного режима, соответствующего максимально допустимому перетоку мощности по электропередаче, определить предельное по устойчивости значение аварийного небаланса мощности; аналогично п 3 и 4 построить траектории ближайшего к предельному устойчивого 3 и неустойчивого 4 переходов и нанести точку />;

6) аналогично п. 5 выполнить расчеты и построения для одного-двух промежуточных исходных режимов (на рисунке не показаны),

7) нанести точку б, характеризующуюся скольжением, равным нулю, и
значением угла	в предельном по статической устойчивости режиме;

8) соединив точки а, Ь, с, получить граничную кривую 5 для заданного вида возмущения (аварийнсго небаланса мощности) и различных исходных режимов; отметим, что кривая 5 не является традиционной граничной кривой области устойчивости, строящейся для фиксированного исходного или послеаварийного установившегося значения угла.

46

Кривая 5 аппроксимируется в зоне рабочих режимов автома
тики наклонной прямой 6, проходящей через точку а. В резуль
тате графического построения имеем опорные точки этой
прямой	и. Характеристика срабатывания автоматики
отстраивается от аппроксимирующей граничной прямой 6 для
обеспечения запаса, необходимого для эффективного действия
автоматики, а также учитывающего погрешность определения и
измерения угла и скольжения. По рекомендациям Энергосеть-
проекта характеристика срабатывания органа фиксации динами
ческой перегрузки (прямая 6', рис. 2.7) должна отвечать
уравнению

где = 1,05-1,1  и =1,3  —  коэффициенты надежности,

обусловленные неточным определением значений угла и скольжения;  = 4-6° и =0,1 Гц — погрешность аппаратуры измерения разности фаз и скольжения устройства моделирования разности фаз напряжения по концам передачи; =1,02 — коэффициент чувствительности для обеспечения надежного срабатывания устройства.

Интенсивность воздействия автоматики подбирается из расчетов переходных процессов при максимально допустимом перетоке мощности по электропередаче и максимальном расчетном аварийном небалансе мощности. Используя кроме описанного пускового органа ступени с независимыми характеристиками по углу и скольжению, также входящие в состав типовой панели угла, можно добиться более удачного расположения характеристики срабатывания автоматики по отношению к границе области устойчивости (штриховая ломаная 6", рис. 2.7).

Автоматика не должна ложно срабатывать при КЗ. В типовых устройствах с этой целью обычно предусматривается блокирование действия автоматики на время КЗ по факту появления несимметрии или глубокого снижения составляющей напряжения прямой последовательности. Тем не менее для повышения надежности может быть дополнительно предусмотрена выдержка времени действия автоматики (примерно 0,2 — 0,3 с), превыша-

47

ющая длительность отключения КЗ основными быстродействующими защитами. Введение выдержки времени, однако, допустимо только в том случае, если оно не приводит к существенному снижению эффективности автоматики при максимальном расчетном аварийном небалансе мощности, что необходимо проверить расчетами на ЭВМ.

Автоматика разгрузки при близких или затяжных коротких замыканиях (АРБКЗ, АРЗКЗ). Автоматика устанавливается, как правило, на мощных электростанциях и предназначена для сохранения устойчивости их параллельной работы с энергосистемой при наиболее тяжелых КЗ. Иногда автоматика устанавливается на электропередачах, связывающих избыточную энергосистему с энергообъединением, если передаваемая в энергообъединение мощность соизмерима с суммарной мощностью электростанций энергосистемы.

Интенсивность динамического перехода, вызываемого КЗ, определяется в первую очередь тяжестью и временем существования КЗ, а также предшествующей суммарной активной мощностью электростанции или по электропередаче. Наиболее правильно тяжесть КЗ (независимо от его вида и места возникновения) может быть оценена по значению небаланса мощности на валу агрегата, так как эта величина пропорциональна ускорению ротора. Если предположить, что из-за инерционности системы регулирования и несущественного отклонения частоты вращения ротора от номинальной во время КЗ мощность турбины остается неизменной, то небаланс мощности равен сбросу электрической мощности генератора.

Однако при выполнении пусковых органов по сбросу мощности на релейной аппаратуре возникает определенная трудность, заключающаяся в том, что активная мощность генератора или электропередачи в предаварийном режиме может иметь самые различные значения. Пусковое устройство должно иметь большое количество ступеней, с тем чтобы выявить все возможные сочетания скачкообразного изменения мощности от исходного уровня к аварийному. Такие устройства получаются громоздкими и недостаточно надежными [3].

Поэтому более широкое распространение получили пусковые устройства, фиксирующие в момент КЗ глубину снижения напряжения прямой последовательности на шинах электростанции

48

или головной подстанции электропередачи, приблизительно пропорциональную сбросу электрической мощности или связанную с последней некоторой более сложной зависимостью. При этом указанные выше трудности не возникают, так как исходный уровень напряжения располагается обычно в достаточно узком диапазоне.

Автоматика АРБКЗ предназначена для действия при близких
к шинам электростанции или головной подстанции электропере
дачи тяжелых КЗ, отключаемых основными быстродействующи
ми релейными защитами. В связи с этим в расчетах по выбору
настройки АРБКЗ время КЗ является фиксированным и обычно
принимается с запасом на два-три периода большим суммарного
времени действия защиты и времени отключения выключателя.
Для настройки пусковых органов АРБКЗ необходимо построить
границу области устойчивости в координатах остаточного напря
жения прямой последовательности 	и суммарной предава-
рийной мощности  электростанции или электропередачи в
контролируемом сечении (обычно — на ее головном участке).

Идентификация тяжести КЗ по значению	позволяет из
бежать трудоемких и многочисленных расчетов значений шун
тов КЗ и расчетов переходных процессов при различных видах
КЗ в различных точках электрической сети. Расчеты переход
ных процессов выполняются при КЗ только в одном узле схемы —
на шинах электростанции или подстанции, на которых устанав
ливается АРБКЗ. Уставки срабатывания автоматики определя
ются графически путем нанесения их вдоль построенной
границы области устойчивости в координатах  Если

строится область устойчивости при КЗ с отключением линии электропередачи, то в расчете переходных процессов должны быть учтены управляющие воздействия для обеспечения статической устойчивости в послеаварийном режиме, осуществляемые АРОЛ.

Во многих случаях необходимый результат достигается выполнением простейшей (одноступенчатой) АРБКЗ с одной ступенью контроля предшествующей мощности одной уставкой

пуска по 	и одной ступенью воздействия. При этом дози
ровка управляющего воздействия, осуществляемого обычно без
выдержки времени или с минимальной выдержкой времени, оп-

49

ределяется подбором, путем проведения серии расчетов переходных процессов.

При определенных условиях может возникать необходимость и в более сложной автоматике. Например, при большой местной нагрузке и слабой связи электростанции с энергосистемой, когда собственная и взаимная максимальная составляющие мощности соизмеримы, требуется более тонкое дозированное управление; соответственно усложняются структура АРБКЗ и расчетная процедура ее выбора. Особенности выбора сложной АРБКЗ иллюстрируются нижеследующим примером.

Энергосистема, включающая в себя мощную ГРЭС, работает параллельно с энергообьединением. Избыток мощности энергосистемы выдается по двум протяженным связям 330 кВ, отходящим от шин 330 кВ ГРЭС и имеющим большие промежуточные отборы нагрузки. Пределы передаваемой мощности и степень загрузки обеих связей в нормальных режимах примерно одинаковы.

Наиболее тяжелыми по устойчивости являются КЗ с неуспешными АПВ на головном участке одной из связей. Предварительно по результатам расчетов статической устойчивости была выбрана величина ограничения мощности ГРЭС через МУТ, осуществляемая АРОЛ для обеспечения статической устойчивости послеаварийного режима при разрыве одной из связей.

Для выбора уставок АРБКЗ построим границу областей со
хранения и нарушения устойчивости при КЗ с неуспешными
АПВ одной из связей 330 кВ. Построение проведем на плоскости
с координатами 	где  — суммарная нагрузка связей

330 кВ на головном участке (рис. 2.8 а). С этой целью выполним серию расчетов переходных процессов при различных исходных значениях перетока  и различных шунтах КЗ на

шинах 330 кВ ГРЭС. В расчетах учтем управляющие воздействия, осуществляемые АРОЛ по факту отключения линии электропередачи 330 кВ. Каждый такой расчет дает ответ в форме «да — нет» об устойчивости динамического перехода в данной точке координатной плоскости.

Например, при= 875 МВт выполним расчеты переходных

процессов при значениях равных 2; 5 и 12 Ом (соответст
венно значения 	равны 9; 19 и 32%). На координатной
плоскости  этим исходным условиям соответствуют

50

Рис. 2.8. Построение для выбора настройки АРБКЗ (а) и АРЗКЗ (б)

точки 1, 2 и J. В первых двух расчетах имеет место нарушение устойчивости, в третьем расчете устойчивость сохраняется. Граница области устойчивости располагается между точками 2 и 3. При необходимости более точного ее нахождения может быть сделан еще один расчет, например при = 8 Ом.

Выполнив аналогичные расчеты при других исходных значениях перетока  построим границу областей сохранения и нарушения устойчивости. Нарушение устойчивости имеет место в значительной части области рабочих режимов (см. рис. 2.8 а); для сохранения устойчивости требуется эффективное динамическое воздействие. Предусмотрим импульсное воздействие на систему регулирования турбин ГРЭС через ЭГП.

51